| Pos. | Anzahl | ME | Leistungsbeschreibung | EP | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  | ### Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung |  |  |
|  | ......... | St | zur Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung von Maschinen, Maschinen-, Schwingfundamenten, Gebäuden und Bauteilen Bodenplatten und Schwingböden - Werkstoff gemischtzelliges Polyetherurethan - Farbe: rot - Statische Dauerlast: bis 0,15 N/mm² - Arbeitsbereich (statisch + dynamisch): bis 0,3 N/mm² - Lastspitzen: bis 4 N/mm² - Mechanischer Verlustfaktor: 0,13 - Statischer Schubmodul: 0,55 N/mm2 - Dynamischer Schubmodul: 0,85 N/mm2 - Reißfestigkeit: 2,0 N/mm2 - Reißdehnung: 300 % - Weiterreißfestigkeit: 2,7 N/mm - Rückprallelastizität: 50 % - Druckverformungsrest: <5 % - Wärmeleitfähigkeit: 0,08 W/[m∙K] - Spezifischer Durchgangswiderstand: >1011 Ω∙cm - Prüfung: - Amtliches bauaufsichtliches Prüfzeugnis - Lieferform - Dicke - AVIB® P 15-12.5: 12,5 mm - AVIB® P 15-25: 25 mm - Platten 0,5 m breit, 2,0 m lang - Streifen max. 2,0 m lang - Andere Abmessungen auf Anfrage - Andere Abmessungen auf Anfrage Leistungsumfang Lieferant: - Durchführung komplette schwingungstechnische Auslegung (System mit einem Freiheitsgrad). Berechnung von: - Abstimmfrequenz - Dämpfungsgrad - Übertragungsfunktion (Frequenz-Diagramm) - Isolierwirkungsgrad (Frequenz-Diagramm) - Übertragungsdämmung (Frequenz-Diagramm) - Auslastungsgrad Schwingungsdämpfer - Betriebshöhe Schwingungsdämpfer - Erstellung Anordnungspläne für die Schwingungsdämpfer. - Lieferung Schwingungsdämpfer. Die Dimensionierung und Anordnung der Schwingungsdämpfer ist vor Ausführung mit dem Planer abzustimmen. Lieferant: G+H Schallschutz GmbH DE-68199 Mannheim Tel.: +49 621 502-529 Fax.: +49 621 502-573 mailto:vi@guh-group.com Richtfabrikat: G+H Schallschutz Type: AVIB® P 15 |  |  |