| Pos. | Anzahl | ME | Leistungsbeschreibung | EP | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  | Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung |  |  |
|  | ......... | St | zur Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung von Maschinen, Maschinen-, Schwingfundamenten, Gebäuden und Bauteilen Bodenplatten und Schwingböden Werkstoff gemischtzelliges Polyetherurethan Farbe: grau Statische Dauerlast: bis 0,4 N/mm² Arbeitsbereich (statisch + dynamisch): bis 0,6 N/mm² Lastspitzen: bis 5 N/mm² Mechanischer Verlustfaktor: 0,1 Statischer Schubmodul: 0,83 N/mm2 Dynamischer Schubmodul: 1,3 N/mm2 Reißfestigkeit: 3,3 N/mm2 Reißdehnung: 300 % Weiterreißfestigkeit: 3,3 N/mm Rückprallelastizität: 50 % Druckverformungsrest: <5 % Wärmeleitfähigkeit: 0,1 W/[m∙K] Spezifischer Durchgangswiderstand: >1011 Ω∙cm Prüfung: Amtliches bauaufsichtliches Prüfzeugnis Lieferform Dicke AVIB® P 40-12.5: 12,5 mm AVIB® P 40-25: 25 mm Platten 0,5 m breit, 2,0 m lang Streifen max. 2,0 m lang Andere Abmessungen auf Anfrage Andere Abmessungen auf Anfrage Leistungsumfang Lieferant: Durchführung komplette schwingungstechnische Auslegung (System mit einem Freiheitsgrad). Berechnung von: - Abstimmfrequenz - Dämpfungsgrad - Übertragungsfunktion (Frequenz-Diagramm) - Isolierwirkungsgrad (Frequenz-Diagramm) - Übertragungsdämmung (Frequenz-Diagramm) - Auslastungsgrad Schwingungsdämpfer - Betriebshöhe Schwingungsdämpfer Erstellung Anordnungspläne für die Schwingungsdämpfer. Lieferung Schwingungsdämpfer. Die Dimensionierung und Anordnung der Schwingungsdämpfer ist vor Ausführung mit dem Planer abzustimmen. Lieferant: G+H Schallschutz GmbH DE-68199 Mannheim Tel.: +49 621 502-529 Fax.: +49 621 502-573 mailto:vi@guh-group.com Richtfabrikat: G+H Schallschutz Type: AVIB® P 40 |  |  |