| Pos. | Anzahl | ME | Leistungsbeschreibung | EP | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  | ### Schwingungsisolierte Lagerung mit Stahlfederisolatoren |  |  |
|  | ......... | Psch. | Für Maschine / Anlage …. gem. Pos. …. Abzufederndes Gewicht: ......... kg Anzahl Auflagerpunkte: ......... Stück Abstimmfrequenz , vertikal: ≤ ...... Hz (2,7 bis 4,5 Hz) Fabrikat der Planung: G+H Schallschutz AVIBRATOR Type FL Ausführung: - Stahlfederisolator mit Aluminium-Gehäuse - Zylindrische Stahlschrauben-Druckfedern dauerschwingfest, überlastsicher und blockfest nach DIN EN 13906 (mit Herstellernachweis) - Federn korrosionsgeschützt beschichtet - Federn unsichtbar, berührungsgeschützt in Gehäuse - Zusätzliche Körperschalldämm-Einlage zwischen Feder und Gehäuse - Wetterfest, für Außenaufstellung geeignet - Verhältnis horizontaler zu vertikaler Federsteife: 0,70bis 0,94 (mit Herstellernachweis) Zusatzausstattung (wahlweise): - Höheneinstellung Verstellbereich 20 mm, verzinkt - Haftplatte oben, geklebt 2 mm dick, Haftreibwert gegenüber Stahl > 0,5 (mit Herstellernachweis) - Haftplatte unten, geklebt 2 mm dick, Haftreibwert gegenüber Stahl > 0,5 (mit Herstellernachweis) - Körperschall-Dämmplatte unten, geklebt zur Verbesserung der Körperschalldämmung, optimiert auf Eigenfrequenz der Stahlschrauben-Druckfedern. Material: hochelastisches alterungsbeständiges Gummi UV-, Ozon-, Öl- und Benzinbeständig 5 mm dick, Haftreibwert gegenüber Stahl > 0,5 (mit Herstellernachweis) Leistungsumfang Lieferant: - Durchführung komplette schwingungstechnische Auslegung (System mit einem Freiheitsgrad). Berechnung von: - Abstimmfrequenz - Dämpfungsgrad - Übertragungsfunktion (Frequenz-Diagramm) - Isolierwirkungsgrad (Frequenz-Diagramm) - Übertragungsdämmung (Frequenz-Diagramm) - Auslastungsgrad Schwingungsdämpfer - Betriebshöhe Schwingungsdämpfer - Erstellung Anordnungspläne für die Schwingungsdämpfer. - Lieferung Schwingungsdämpfer. Die Dimensionierung und Anordnung der Schwingungsdämpfer ist vor Ausführung mit dem Planer abzustimmen. Lieferant: G+H Schallschutz GmbH DE-68199 Mannheim Tel.: +49 621 502-529 Fax.: +49 621 502-573 mailto:vi@guh-group.com |  |  |