| Pos. | Anzahl | ME | Leistungsbeschreibung | EP | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  | ### Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung Boden |  |  |
|  | ......... | m² | zur Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung von Maschinen-, bzw. Schwingfundamenten / Bodenplatten für das ....... gerät / maschine gem. Pos. ..... Betriebsgewicht Maschine, bzw. Gerät: ........ kg Abmessungen Maschinen., bzw. Schwingfundament / Bodenplatte: L = ...... x B = ...... x H = ...... m Flächenlast: ......... N/mm² Vertikale Lagerungseigenfrequenz: ≤ ...... Hz Ausführung: - Gummiplatten mit Luftpolsterröhren, punktuell verlegt - Polymerbasis SBR mit hoher Alterungsbeständigkeit - Dynamische Steife (Nachweis nach ISO 10486-2) bei Vorlast 0,125 N/mm² und 30 mm Dicke: 40Hz: 0,125 N/mm³ 60Hz: 0,130 N/mm³ 80Hz: 0,135 N/mm³ 100Hz: 0,140 N/mm³ Nachweis über Prüfzeugnis einer unabhängigen Prüfstelle ist auf Anforderung beizubringen - Platten aus verklebtem Gummischrot sind wegen der dynamischen Lasten unzulässig - Shore-Härte 45 ±5 Shore(A) Zwischenräume zwischen den Gummiplatten mit Füllplatten ausgefüllt Dynamische Steifigkeit der Füllplatten bei 30 mm Dicke: ≤ 6 MN/m³ (DIN EN 29052) Der Lieferant führt die komplette schwingungstechnische Auslegung durch und erstellt Verlegepläne. Die Dimensionierung und Anordnung der Lagerungselemente ist vor Ausführung mit dem Planer abzustimmen. Hersteller: G+H Schallschutz GmbH D-68199 Mannheim Tel.: 0621 / 502-529 Fax.: 0621 / 502-573 mailto:vi@guh-group.com Richtfabrikat: G+H Schallschutz Type: MAFUND Dämmsystem mit Füllplatte EP1 |  |  |
|  |  |  | Lohn: .......... €/m² Material: .......... €/m² |  |  |
|  |  |  |  | ........ € | ............ € |