| Pos. | Anzahl | ME | Leistungsbeschreibung | EP | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  | Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung |  |  |
|  | ......... | Stück | zur Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung für das ....... Gerät / Maschine gem. Pos. ..... Ausführung: Gummiplatte mit ovalen Luftpolsterröhren zur Verbesserung der elastischen Eigenschaften Polymerbasis SBR Shore-Härte 45 ±5 Shore(A) Zulässige Belastung bis 0,3 N/mm² Dynamische Steife (Nachweis nach ISO 10486-2) bei Vorlast 0,125 N/mm² und 30 mm Dicke: 40Hz: 0,125 N/mm³ 60Hz: 0,130 N/mm³ 80Hz: 0,135 N/mm³ 100Hz: 0,140 N/mm³ Nachweis über Prüfzeugnis einer unabhängigen Prüfstelle ist auf Anforderung beizubringen. Leistungsumfang Lieferant: Durchführung komplette schwingungstechnische Auslegung (System mit einem Freiheitsgrad). Berechnung von: - Abstimmfrequenz - Dämpfungsgrad - Übertragungsfunktion (Frequenz-Diagramm) - Isolierwirkungsgrad (Frequenz-Diagramm) - Übertragungsdämmung (Frequenz-Diagramm) - Auslastungsgrad Schwingungsdämpfer - Betriebshöhe Schwingungsdämpfer Erstellung Anordnungspläne für die Schwingungsdämpfer. Lieferung Schwingungsdämpfer. Die Dimensionierung und Anordnung der Schwingungsdämpfer ist vor Ausführung mit dem Planer abzustimmen. Lieferant: G+H Schallschutz GmbH DE-68199 Mannheim Tel.: +49 621 502-529 Fax.: +49 621 502-573 mailto:vi@guh-group.com Richtfabrikat: G+H Schallschutz Type: MAFUND-G Platte Länge: ......... mm (500 / 250) Breite: ......... mm (250 / 125) Dicke: ......... mm (30 / 62) |  |  |