| Pos. | Anzahl | ME | Leistungsbeschreibung | EP | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  | ### Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung |  |  |
|  | ......... | Stück | zur Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung für das ....... gerät / maschine gem. Pos. ..... Ausführung: - Gummiplatte - Polymerbasis SBR - Shore-Härte 45 ±5 Shore(A) - Zulässige Belastung bis 5,2 N/mm² - Dynamische Steife (Nachweis nach ISO 10486-2) 32*108 N/m³. Nachweis über Prüfzeugnis einer unabhängigen Prüfstelle ist auf Anforderung beizubringen. Leistungsumfang Lieferant: - Durchführung komplette schwingungstechnische Auslegung (System mit einem Freiheitsgrad). Berechnung von: - Abstimmfrequenz - Dämpfungsgrad - Übertragungsfunktion (Frequenz-Diagramm) - Isolierwirkungsgrad (Frequenz-Diagramm) - Übertragungsdämmung (Frequenz-Diagramm) - Auslastungsgrad Schwingungsdämpfer - Betriebshöhe Schwingungsdämpfer - Erstellung Anordnungspläne für die Schwingungsdämpfer. - Lieferung Schwingungsdämpfer. Die Dimensionierung und Anordnung der Schwingungsdämpfer ist vor Ausführung mit dem Planer abzustimmen. Lieferant: G+H Schallschutz GmbH DE-68199 Mannheim Tel.: +49 621 502-529 Fax.: +49 621 502-573 mailto:vi@guh-group.com Richtfabrikat: G+H Schallschutz Type: MAFUND-M Platte Länge: ......... mm (500 / 250 / 165 / 125) Breite: ......... mm (250 / 125 / 83 / 62 / 50) Dicke: 15 mm |  |  |