|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Anzahl** | **ME** | **Leistungsbeschreibung** | **EP** | **Gesamt** |
| ...... |  |  | Schwingungsisolierte Lagerung mit Stahlfederisolatoren |  |  |
|  | ......... | Psch. | Für Maschine / Anlage …. gem. Pos. ….  Abzufederndes Gewicht: ......... kN  Anzahl Auflagerpunkte: ......... Stück  Abstimmfrequenz , vertikal: ≤ 10 Hz  Fabrikat der Planung:  G+H Schallschutz  Vibrex-Längsdämmbügel®  Ausführung:   * Stahlfederisolator aus Edelstahl-Federbandstahl mit Antidröhn-Beschichtung zur Verbesserung der Körperschall-Dämmung. * Dauerschwingfest und überlastsicher. * Feder korrosionsgeschützt beschichtet * Plastische Verformungslast muss mindesten 2,1 x größer als die vom Hersteller angegebene maximale Traglast sein   Zusatzausstattung (wahlweise):   * Stahlblech zur Lastverteilung: verzinkt, 2 mm dick, einseitig, genietet * Stahlblech zur Lastverteilung: verzinkt, 2 mm dick, beidseitig, geniete * Haftplatte oben, geklebt 2 mm dick, Haftreibwert gegenüber Stahl > 0,5 (mit Herstellernachweis) * Haftplatte unten, geklebt 2 mm dick, Haftreibwert gegenüber Stahl > 0,5 (mit Herstellernachweis) * Körperschall-Dämmplatte unten, geklebt  zur Verbesserung der Körperschalldämmung, optimiert auf Eigenfrequenz der Stahlschrauben-Druckfedern. Material: hochelastisches alterungsbeständiges Gummi UV-, Ozon-, Öl- und Benzinbeständig 5 mm dick, Haftreibwert gegenüber Stahl > 0,5 (mit Herstellernachweis)   Leistungsumfang Lieferant:   * Durchführung komplette schwingungstechnische Auslegung (System mit einem Freiheitsgrad).  Berechnung von:     - Abstimmfrequenz  - Dämpfungsgrad  - Übertragungsfunktion (Frequenz-Diagramm)  - Isolierwirkungsgrad (Frequenz-Diagramm)    - Übertragungsdämmung (Frequenz-Diagramm)    - Auslastungsgrad Schwingungsdämpfer    - Betriebshöhe Schwingungsdämpfer   * Erstellung Anordnungspläne für die Schwingungsdämpfer. * Lieferung Schwingungsdämpfer.   Die Dimensionierung und Anordnung der Schwingungsdämpfer ist vor Ausführung mit dem Planer abzustimmen.  Lieferant: G+H Schallschutz GmbH  DE-68199 Mannheim  Tel.: +49 621 502-529  Fax.: +49 621 502-573  <mailto:vi@guh-group.com> |  |  |
|  |  |  |  |  |  |